## 微模块化机房（冷热通道）项目建设报价明细清单
微模块化机房（冷热通道）项目建设报价明细清单（常用模板）
一、微模块化机房（冷热通道）（20个机柜）
（1）、冷通道机柜部分(20个服务器机柜）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 冷通道机柜 | 600*950*2000 | 20 | 台 | KITOZER/广州 | 600*950*2000MM,冷通道机柜 800*1200*42U 无侧门，含三块固定层板
2 | 冷通道侧门柜配件 | 定制 | 4 | 张 | KITOZER/广州 | 标配600X1070X2000服务器机柜侧门，两张/边,每个冷通道配四张
3 | 冷通道机柜并柜配件 | 定制 | 80 | 套 | KITOZER/广州 | 并柜件-标准-镀白锌，备注：两台机柜之间并柜需4个并柜件
4 | 冷通道机柜照明灯 | T5 | 20 | 个 | KITOZER/广州 | 用于机柜操作时照明，可选白光/暧光/蓝光
（2）、冷通道天窗部分（10个透明天窗，10个通道天窗盲板）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 通道透明天窗 | 1200*600 | 10 | 件 | KITOZER/广州 | 适用于1.2米通道，铝合金框架（壁厚1.2）开启式天窗，3mmPVC亚克力板或5mm钢化玻璃，带消防联动（单开）开启功能，采用DC-24V消防控制联动抽芯锁。
2 | 通道天窗盲板 | 1200*600 | 10 | 件 | KITOZER/广州 | 1200*600通道天窗盲板，同透明天窗数量一样
3 | 天窗框架围蔽板 | 600*600 | 20 | 件 | KITOZER/广州 | 600*400天窗框架围蔽板,每个机柜配一个
4 | 天窗支架 | KTR-6020L | 40 | 个 | KITOZER/广州 | 斜角造型通道密蔽（LED冷白光）支架，对应机柜尺寸安装，每个天窗需2个支架配合使用，LED功耗24V/4W。配6粒M8螺丝，4粒M8螺母。 外型尺寸：W：600*H：200mm;
5 | 消防控制联动抽芯锁 | DC-24V | 10 | 把 | KITOZER/广州 | 带消防联动（单开）开启功能，采用DC-24V消防控制联动抽芯锁
（3）、通道门部分（2个门）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 冷通道手动平移门 | 1200*2000 | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 手动吊装式滑轨移动门，钢制门框架，安装5mm全透视钢化玻璃，加强型铝合金导轨及4套滚轮，配2条工业级下滑轨和2只滚珠滑块作为门定位；预留门禁电磁力锁安装（适合用于1.2米通道）
2 | 红外电动感应器 | KTR-800IR | 2 | 个 | KITOZER/广州 | 红外电动感应器，手动门可以不需求
（4）、智能控制综合单元（消防联动）部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 3U通道综合控制单元 | KTR-32011 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | (标准型）控制通道天窗于中央消防联动功能，及通道内手动开关照明控制，控制箱自带天窗开启按钮，配置安装导轨，维修更方便。
（5）、列间行间空调密封部分（4个列间空调）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 列间空调后围蔽板 | 600*2000 | 4 | 只 | KITOZER/广州 | 600*2000列间空调前后围蔽板
2 | 空调顶部密封板 | GSU600N | 4 | 只 | KITOZER/广州 | 600*950MM空调顶部密封板
（6）、模块化UPS密封部分（2个模块化UPS）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 模块化UPS后围蔽板 | 600*2000 | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 600*2000模块化UPS前后围蔽板
2 | 模块化UPS顶部密封板 | GSU600N | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 600*950MM模块化UPS密封板
（6）、PDU部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | UPS输出PDU | KTR-12F-10A | 40 | 只 | KITOZER/广州 | 机架式竖装PDU,输入为单相32A，插座制式及数量：12位万用10A。配32A接线盒,每个机柜配两个PDU
（7）、列头柜（精密配电柜）部分(2个精密配电柜）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 精密配电柜机柜 | 600*950*2000 | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 600*950*2000MM,冷通道机柜 800*1200*42U 无侧门，含三块固定层板
2 | 智能电量仪 | 定制 | 2 | 张 | KITOZER/广州 | 标配600X1070X2000服务器机柜侧门，两张/边,每个冷通道配四张
3 | 精密配电柜前后挡板 | 定制 | 4 | 套 | KITOZER/广州 | 为了美观，用于配电柜开孔安装断路器、电量仪等设备，每个精密配电柜配两个前后挡板
4 | 塑壳断路器（总开关） | DNM1-200S/3300 200A/4P | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 200A/4P总开关
5 | 浪涌保护器 | 65KA/4P | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 65KA/4P防雷器
6 | 双电源转换开关 | RDS1-125N/4P 100A | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 市电/UPS自动切换，或两路UPS自动切换
7 | ups输入塑壳断路器 | DNM1-100S/3300 100A/4P | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 100A/4P动力柜开关，主要看供电方式：UPS采用N+1,UPS采用1+1
8 | ups输出塑壳断路器 | DNM1-100S/3300 100A/4P | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 100A/4P动力柜开关，主要看供电方式：UPS采用N+1,UPS采用1+1
10 | 市电输出塑壳断路器 | DNM1-100S/3300 100A/4P | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 100A/4P动力柜开关
11 | 列间空调输入塑壳断路器 | DNM1-32S/330 32A/4P | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 每台列间空调配32A/380V的开关
12 | 机柜断路器 | DNM1-32S/220V 32A/2P | 40 | 台 | KITOZER/广州 | 每个机柜按5KW计算，每个PDU配一个32A/220V的开关
13 | 断路器（备用开关） | DNM1-32S/220V 32A/2P | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 32A/4P备用开关
14 | 指示灯 | ND16-22DS 380V | 6 | 只 | KITOZER/广州 | 总开关三相故障指示灯
15 | 电流互感器 | LMXJ1-0.5 200/5A | 6 | 台 | KITOZER/广州 | 总开关三相,200：5电流互感器
16 | 铜排 | 定制 | 2 | 批 | KITOZER/广州 | 地极接地紫铜排
17 | 电缆 | 定制 | 2 | 批 | KITOZER/广州 | 35/16/10/6MM电缆
18 | 接地线 | 定制 | 2 | 批 | KITOZER/广州 | 10/6MM接地线
19 | 其它辅材 | 定制 | 2 | 批 | KITOZER/广州 | 其它辅材
（7）、模块化UPS部分(2个模块化UPS主机）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | UPS主机框架 | RM060 | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 60KW UPS模块化主机
2 | UPS功率模块 | RM10模块 | 12 | 台 | KITOZER/广州 | 10KW 模块化
3 | 电池 | 100AH | 80 | 个 | KITOZER/广州 | 每个UPS配40节电池，根据延长时间配电池数量
4 | 电池柜 | C40 | 2 | 个 | KITOZER/广州 | 40节电池用一个电池柜
（7）、列间空调部分(4台列间行间空调）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 列间空调 | 20KW(室内机） | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 上送风，20KW风冷机组，谷轮压缩机+彩色触摸屏 含加热、加湿总制冷量65KW,计算公式是：总冷量=面积*350，50.2kW，下送风、恒温恒湿机型； 2、谷轮压缩机+彩色触摸屏
2 | 列间空调 | 20KW(室外机） | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 上送风，20KW风冷机组，谷轮压缩机+彩色触摸屏
3 | Ф19运行冷媒紫铜管 | Ф19/1.0 | 80 | M | KITOZER/广州 | Ф19 壁厚1.0紫铜管
4 | Ф22运行冷媒紫铜管 | Ф22/1.0 | 80 | M | KITOZER/广州 | Ф22 壁厚1.0紫铜管
5 | 空调主机电源电缆 | YJV4*6+1*4mm2 | 80 | 米 | KITOZER/广州 | YJV5*10mm2空调主机电源线
6 | 空调机组加湿给水管（PPR管） | PP-RФ32 | 80 | 米 | KITOZER/广州 | 空调机组给水管（PPR管）
7 | 空调机组排水耐热管 | PP-RФ32 | 80 | 米 | KITOZER/广州 | 空调机组排水PVC管
8 | 室内外机组承重支架制安装 | 定制 | 4 | 套 | KITOZER/广州 | 分体机架（槽钢焊接、含主机和外机）
9 | 冷冻油（雪种） | 22.7kg/瓶 | 4 | 瓶 | KITOZER/广州 | 22.7kg/瓶雪种
（7）、开放式桥架部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 强电网格桥架 | 3000*400*100*5mm | 米 | 24 | KITOZER/广州 | 含单层吊挂，卡扣，快速连接条，下线保护板，L转弯加强条，墙靠及接地固定件
2 | 弱电网格桥架 | 3000*400*100*5mm | 米 | 24 | KITOZER/广州 | 含单层吊挂，卡扣，快速连接条，下线保护板，L转弯加强条，墙靠及接地固定件
（8）、气体消防部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 单瓶式柜式灭火装置 | GQQ70/2.5 | 1 | 瓶组 | KITOZER/广州 | 单瓶式柜式灭火装置
2 | 灭火剂 | HFC-227ea | 45 | KG | KITOZER/广州 | 灭火剂
13 | 喷头 | PT-32B | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 喷头
10 | 连接气管 | 定制 | 2 | 条 | KITOZER/广州 | 连接气管
3 | DN40镀锌无缝钢管 | D48X5 | 30 | M | KITOZER/广州 | DN40镀锌无缝钢管
3 | 灭火控制器(1区) | JB-QB-QMK02 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 灭火控制器(1区)
4 | 声光报警器 | SG-Y1 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 声光报警器
5 | 放气指示灯 | PSD-1 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 放气指示灯
6 | 自动/手动转换器 | G-SXPM-1 | 1 | 条 | KITOZER/广州 | 自动/手动转换器
7 | 区域启动/停止盒 | G-SXPM-1 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 区域启动/停止盒
8 | 烟感探测器 | JTY-GD-OT302 | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 烟感探测器
9 | 温感探测器 | JTW-ZD-OT303 | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 温感探测器
10 | 消防警铃 | JL24-6 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 消防警铃
（9）、动环系统部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 带液晶显示温湿度传感器 | KTR-TH11 | 2 | 套 | KITOZER/广州 | 485接口，20平方安装一个温湿度
2 | 空调带地址码通信转换模块 | KTR-8521 | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 232转换成485协议，带地址码
3 | UPS带地址码通信转换模块 | KTR-8521 | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 232转换成485协议，带地址码
4 | 非定位漏水报警控制器 | KTR-PC-1 | 4 | 台 | KITOZER/广州 | 非定位漏水报警控制器，输出开关信号
5 | 3m感应绳(按现场实际米数计) | KTR-1M | 4 | 根 | KITOZER/广州 | 1m感应绳
6 | 带刷卡指纹门禁一体机 | KTR-362K-Idworld | 2 | 个 | KITOZER/广州 | 带刷卡指纹读卡器，进出都刷卡
7 | 门禁电锁 | KTR-280KG | 2 | 个 | KITOZER/广州 | 电锁，双扇门
8 | 门禁电锁电源 | KTR-AC24V | 2 | 个 | KITOZER/广州 | 工业电源
9 | 出门按纽 | KTR-1010 | 0 | 个 | KITOZER/广州 | 出门按纽
10 | 红外定焦半球摄像机 | KTR-RP200W-C | 2 | 台 | KITOZER/广州 | 130百万,红外定焦半球摄像机
11 | 16路NVR硬盘录像机 | KTR-7016HS-NVR | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 16路嵌入式NVR硬盘录像机
12 | 3000G硬盘 | 3000G | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 2000G硬盘
13 | 摄像机供电电源 | 12VDC/1A | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 1A电源
14 | 8路数字量输入采集模块(共用) | KTR-8520 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 8路数字开关量输入
15 | 现场管理监控服务器 | KTR-36D | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 工业母板, 处理器英特尔 E5700, 硬盘1个3.5寸2000G SATA2接口, 内存DR3 1333 2G, 机箱电源工业级4u机箱与ATX300W
16 | 串口服务器 | 8口 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 工业级 光隔离，RS485/RS232转RS45
17 | 机房监控平台软件 | KTR-SE | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 后台服务程序
18 | 声光报警器 | KTR-80DB | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 现场声光报警
19 | 数字量输入输出采集模块(共用) | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 4路输入4路输出
20 | GSM短信模块 | KTR-GSM-1 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 工业级
21 | GSM卡 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 自购
二、以上全部设备合计
三、运输制作安装调试费=全部设备总合计*15%
四、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6%
五、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金
注:以人民币结算，保修一年,终身维护.
报价单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网址:http://www.lain.com.cn/
地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室
用户服务中心：020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857
联系人：周先生：13922289957
产品效果图